4.2 Werkvoorschrift Preventieve Thermische Desinfectie

1. Doel

Bij eventuele overschrijding van de wettelijke normen en bij tijdelijk niet gebruikte tappunten dient wekelijks op een juiste manier de thermische desinfectie worden toegepast.

2. Verantwoordelijke

De heer       en bij afwezigheid de heer      .

3. Referenties

- Beheersplan

- ISSO 55.1

- www.vrom.nl

- www.infodwi.nl

4. Benodigdheden

- Gekalibreerde temperatuurmeter

- Stopwatch

5. Werkwijze

Opmerking:	-	Zelden gebruikte tappunten die altijd 60°C halen, hoeven niet gespoeld 			te worden (wel voor het eerste gebruik leidinginhoud wegspoelen);

- 	Zelden gebruikte douches die altijd 60°C halen, wekelijks spoelen 			vanwege mengwaterdeel (slang).

Stap 1a.	Uitvoering thermische desinfectie

- 	Verhoog de boiler of geisertemperatuur tot de maximale waarde (bij 			voorkeur boven de 70 °C).

- 	Controleer de temperatuur aan het tappunt; deze moet boven de 60 °C 			blijven.

- 	Open de tappunten (bijvoorbeeld douchekranen).

- 	Tijdens het thermisch desinfecteren mag de watertemperatuur niet 			onder de 60 °C komen. Wanneer de temperatuur onder de 60 °C daalt, 			stoppen met spoelen en wachten tot de temperatuur weer boven de

60 °C komt.

-	Registreer de datum, de plaats, de spoeltijd en de watertemperatuur.

Desinfectietijd thermisch

Met water van 60 °C ( 20 minuten

Met water van 65 °C ( 10 minuten

Met water van 70 °C ( 5 minuten

6. Kwaliteitszorg

De heer       zal bij gewijzigde omstandigheden en eventueel in overleg met VROM, Waterleidingmaatschappij en de opsteller van de RA en het Beheersplan het werkvoorschrift eventueel aanpassen.

7. Arbo- en veiligheidsinstructies

Spoel het tappunt na met koud water (i.v.m. verbrandigsgevaar)

8. Administratieve afhandeling

De heer       is verantwoordelijk om de acties vast te leggen in het logboek en de registraties te archiveren in de map Legionella.